Приложение № 2 
к Документации о закупке 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

1. Общие сведения 

Настоящие требования определяют перечень, объем и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации на объекте: в здании ПАО  «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Место оказания услуг: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19
Срок оказания услуг:  с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 года.
Гарантийные обязательства на проведение работ: 12 месяцев.

2. Перечень технологического оборудования автоматической
системы пожарной сигнализации:
[bookmark: _GoBack]
	№п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования.
	Единица измер-ия
	Кол-во
	Прим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Пульт управления и контроля
	С2000
	шт.
	1
	

	2. 
	Блок индикации
	С2000-БИ
	шт.
	2
	

	3. 
	Прибор приемно-контрольный
	Сигнал-20П
	шт.
	9
	

	4. 
	Прибор приемно-контрольный
	С2000-4
	шт.
	3
	

	5. 
	Устройства сигнальные звуковые
	Сирена
	шт.
	18
	

	6. 
	Оповещатель световой
	Табло ВЫХОД
	шт.
	19
	

	7. 
	Оповещатель световой
	Табло ПОЖАР
	шт.
	17
	

	8. 
	Блоки выпрямительные, блоки автоматики и заряда, ОПП
	БИРП-12/4
	шт.
	12
	

	9. 
	Извещатель пожарный ручной
	 ИПР
	шт.
	22
	

	10. 
	Извещатель пожарный дымовой 
	ИПД-3.1М
	шт.
	420
	

	11. 
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	ИПДЛ
	шт.
	5
	

	12. 
	ВУОС
	
	шт.
	116
	

	13. 
	Кабель
	
	м
	11000
	




1. Работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации должны выполняться согласно требований:
· Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
· Правил технической эксплуатации электроустановок  потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6);
· Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.
2. Техническое обслуживание, выполняемое Подрядчиком, предусматривает:
- проведение ежемесячно планового (регламентного) технического обслуживания;
- оказание Заказчику и его уполномоченным лицам консультативных услуг по вопросам эксплуатации установленного оборудования;
- изменение по требованию Заказчика программ функционирования установленного оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ и руководящими документами в области пожарной безопасности;
- принятие мер по устранению причин «ложных» срабатываний;
- устранение неисправностей и восстановление работоспособности установленного оборудования по заявкам Заказчика (замена неисправных блоков, плат, извещателей, оповещателей, кабелей, проводов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым).
3. Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалистов Подрядчика для восстановления работоспособности  на обслуживаемый объект при получении заявки - в течение 2  часов. Время, необходимое на восстановление работоспособности, зависит от трудоемкости работ, но не может превышать 24 часов, за исключением случаев, при которых необходимо проведение капитального ремонта.
4. Подрядчик должен восстанавливать  работоспособность (производить мелкий ремонт или  замену неисправных блоков, плат, извещателей, оповещателей, кабелей, проводов на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым) автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей за свой счёт. 
5. Подрядчик обеспечивает своих представителей, осуществляющих техническое обслуживание, необходимыми контрольно-измерительными приборами, инструментами и запасными частями для смены деталей системы в случае их выхода из строя.

Перечень разработан на основе РД 2661-002-92 и включает в себя следующие работы:

1. Регламент № 1 – ежемесячно:
1.1. Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования прибора приёмно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений.
1.2. Контроль состояния и крепления шлейфов сигнализации с извещателями, линии связи.
1.3. Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления блоков питания. 
1.4. Проверка срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (К.З., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы.
1.5. Контроль работоспособности ПКП, БП, извещателей, звуковых и световых оповещателей.

2. Регламент № 2 - профилактические работы (ежеквартально) и мелкий ремонт:
2.1. Чистка наружных поверхностей корпуса прибора, внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль их состояния.
2.2. Чистка наружных поверхностей извещателей, продувка оптической камеры дымовых извещателей, чистка внутреннего монтажа контактной группы: розетка - извещатель, контроль их состояния. Контроль состояния мест соединений со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробок.
2.3. Чистка наружных поверхностей оповещателей.
2.4. Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, предохранителей, встроенных элементов питания, неисправных  деталей и плат приборов. Восстановление его внешних соединений, заземления, прочности крепления.
2.5. Устранение обрыва (К.З. проводов), восстановление прочности крепления шлейфа сигнализации с извещателями, восстановление линии связи.(проводки шлейфа) Замена вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), извещателей. Восстановление контактов между розеткой и извещателем, между шлейфом и извещателем.
2.6. Восстановление прочности крепления, внешних соединений оповещателей. 

3.  Дополнительные работы:
3.1. Проверка выдачи сигналов управления систем оповещения и управления эвакуацией людей, выносным оповещателям, проверка передачи сигнала на ПЦН, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств (ежемесячно)
3.2. Контроль рабочих напряжений на приборе и резервном источнике питания, проверка переключения с основного питания на резервное и обратно (ежеквартально).
3.3. Проверка правильности установки извещателей с учётом изменения планировки и дизайна помещений (ежеквартально).
3.4. Проверка работоспособности АПС и управления инженерными системами по сигналу «ПОЖАР» совместно с заказчиком (ежеквартально).
3.5. Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции электрических цепей (1 раз в полгода).



















