Приложение № 2 

к Документации о закупке 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ, 
СЕРТИФИКАЦИИ, ПОЛУЧЕНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
И СОГЛАСОВАНИЮ РЕШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИКИ
1. Общие сведения

1.1. Настоящие требования определяют перечень, объем и порядок проведения работ по проведению испытаний, сертификации, получению экспертной оценки и согласованию решения по применению импортных комплектующих изделий (ИКИ).
1.2. Срок выполнения работ:  10 (десять) рабочих дней с момента передачи Заказчиком оборудования.
1.3. Оборудование, передаваемое Заказчиком для проведения работ: 

· контролирующий пункт ввода/вывода дискретных сигналов СМ1820М КПД1.3.1.3 (далее - КПД).
2. Требования к объему испытаний.

2.1. Испытания проводятся в объеме приемочных испытаний согласно ТУ и включают в себя:
· проверка соответствия требованиям кд, требованиям назначения, правильности применения материалов и комплектующих изделий;

· проверка функционала;

· проверка времени установления рабочего режима;

· проверка круглосуточной работы;

· проверка габаритных размеров и массы;

· проверка соответствия конструктивным требованиям, требованиям к эргономике, составным частям, сырью, исходным и эксплуатационным материалам, изготовлению;

· проверка времени восстановления и требований по ремонтопригодности;

· проверка комплектности;

· проверка маркировки и упаковки;

· проверка пожаробезопасности материалов;

· проверка стойкости к воздействию дезактивирующих растворов;

· проверка сейсмостойкости;

· проверка стойкости к механическим воздействиям;

· проверка устойчивости к воздействию окружающей температуры;

· проверка устойчивости к воздействию относительной влажности окру​жающего воздуха;

· проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочками;

· проверка соответствия параметров электропитания;

· проверка потребляемой мощности;

· проверка защиты от коротких замыканий;

· проверка электромагнитной совместимости;

· проверка сопротивления изоляции цепей питания;

· проверка электрической прочности изоляции цепей питания;

· проверка сопротивления защитного заземления;

· проверка прочности КПД в транспортной таре к воздействию окружающей температуры;

· проверка прочности КПД в транспортной таре к воздействию относительной влажности окружающего воздуха;

· проверка прочности КПД в транспортной таре к механическим воздействиям.

2.2. Проверка сейсмостойкости, проверка стойкости к механическим воздействиям и проверка электромагнитной совместимости должны проводиться в сертифицированных испытательных центрах/лабораториях с обязательным включением соответствующих сертификатов/лицензий в комплект документов, оформляемый по результатам проведения испытаний.
2.3. Все используемое испытательное оборудование должно иметь метрологические сертификаты и свидетельства о поверке, актуальные к моменту проведения испытаний.
2.4. По результатам испытаний должны быть оформлены протоколы проведения испытаний, подписанные лицами, участвующими в проведении испытаний. К протоколам испытаний на стойкость к механическим воздействиям, сейсмостойкость и магнитную совместимость должны прилагаться программы и методики испытаний.
3. Требования к объему работ проводимых
 в рамках сертификации КПД.

3.1. Исполнитель должен провести работы по получению сертификата в форме оценке соответствия в области использования атомной энергии.

· Исполнитель должен руководствоваться следующими документами:

· ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций в части пунктов 2.5 (класс безопасности 3), 2.13 (классификационное обозначение 3Н).

· НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций в части пунктов 2.6 (II категория сейсмостойкости), 2.6.2, 2.10, 6.2-6.5.

· НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии в части п.6.

· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. В части п.1.7.

· ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. В части пунктов 2.1 (класс защиты), 3.2.1, 3.3.3, 3.3.7, 3.6.4.

· ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) в части разделов 5, 6.

· ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования. В части пунктов 2.8, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.7, 5.2.5, 7.1, 10.1, 10.2.

· ГОСТ 27451-87 Средства измерения ионизирующих излучений. Общие технические условия. В части пунктов 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.1.9, 2.6.2, 2.6.3.6, 2.6.4.4, 2.6.6.1, 2.6.11.2.

· РД 25 818-87 Общие требования и методы испытаний на сейсмостойкость приборов и средств автоматизации, поставляемых на АС. В части пунктов 1.2., 1.3, разделов 3,4 (7 баллов по шкале MKS-64, высота размещения до 30 м.).

· ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории и условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. В части пунктов 2.1, 2.7 (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4), 3.2, 3.6, 3.14 (атмосфера типа II).

· ГОСТ Р 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Технические требования и методы испытаний. В части пунктов 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2; 4.2.1.1-4.2.1.10, 4.2.1.12, 4.2.1.15, группа исполнения II, критерий качества функционирования А, пунктов 4.3.1-4.3.3.

· РД-03-36-2002 Условия поставки импортного оборудования, изделий и комплектующих для ядерных установок, традиционных источников и пунктов хранения Российской Федерации. В части п.37.

4. Требования получению экспертной оценки решения о применении импортных комплектующих изделий и последующем одобрении данного решения в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

4.1. Исполнитель должен подготовить необходимые документы и провести экспертную оценку решения о применении ИКИ в экспертной организации, имеющей соответствующую аккредитацию.
4.2. После получения экспертного заключения Исполнитель должен провести процедуру согласования Решения о применении ИКИ в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.3. При проведении всех этапов работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

· РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». 
· РД ЭО 1.1.2.01.0958-2014 «Согласование технических требований и решений о применении импортной продукции, предназначенной для использования на атомных станциях» 
· другими отраслевыми руководящими документами и стандартами, актуальными на момент проведения работ.

